CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ORAZ ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I ŚRODOWISKOWYM, WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

| stadium | P R O J E K T B U D O W L A N Y |
| --- | --- |
| temat opracowania | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ i CIEPŁO DLA ZAMIERZENIA PN: „BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH KATEGORIA BUD. XIII; WSPÓŁ. KAT. OBIEKTU 4.0; WPÓŁ. WIELKOSCI 1,0; NA DZ. NR 7064/6, I 7064/4 ŻYWIEC, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 7064/66, 7064/5, 7064/4, 5561 OBR J.W. ORAZ ZE ZJAZDEM Z DZ. NR 5561 OBR J.W PRZY UL. BROWARNEJ W ŻYWCU - ETAP II.” |
| inwestor | ŻYWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP Z O.O. UL. ZAMKOWA 14, 34-300 ŻYWIEC |
| adres inwestycji | 7064/4, 7064/6, PRZY UL. BROWARNEJ W ŻYWCU |
| jednostka projektowa | GOWIN/SIUTA PLAC SZCZEPAŃSKI 3/37 31-011 KRAKÓW. |

SPIS  TREŚCI

## Przedmiot opracowania

- Opis ogólny zamierzenia budowlanego

- Założenia do obliczeń i podstawowe parametry budynku

- Zestawienie wyników dla budynku

- Sprawdzenie wskaźnika EPmax

- Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

BUDYNEK H

| OPRACOWANIE: |  | CZERWIEC 2018 | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA |
| --- | --- | --- | --- |

Wszelkie prawa zastrzeżone.  Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji w celu powtórnego wykorzystania zabronione. Ustawa: „O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.”

(DZ.U.NR 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.).

## Przedmiot opracowania

## Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie charakterystyki energetycznej oraz analizy możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego objętego ochrona konserwatorską na wielorodzinny z instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Browarnej w Żywcu.

na działce nr: 7064/4, 7064/6, ul. Browarna w Żywcu zlokalizowanego na terenie województwa Śląskiego.

Opracowanie stanowi  integralną część dokumentacji Architektoniczno-budowlanej wraz z projektami branżowymi.

- Opis ogólny zamierzenia budowlanego

W ramach realizacji zadania przewidziano wykonanie rozbudowy budynku mieszkalnego, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, o dodatkową zewnętrzną klatkę schodową oraz zmianę sposobu użytkowania. Budynek  wykonany  w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej. Budynek o dachu stromym, dwuspadowym– patrz rysunki architektury.

Budynek wyposażony w następujące instalacje:

- Instalacja wod-kan,

- Instalacja centralnego ogrzewania wraz z źródłem ciepła kocioł gazowy

- Instalacja elektryczna,

- Instalacja gazowa,

- Wentylacja grawitacyjna i wyciągowa mechaniczna.

- Założenia do obliczeń i podstawowe parametry budynku

Do obliczeń założono:

rodzaj konstrukcji: murowana, strop żelbetowy, dach: więźba dachowa,

rodzaj przeszkleń: okna PCV lub drewniane, wsp. U<1,1 W/m2K,

powierzchnia ogrzewana: 218,05 m2,

ilość kondygnacji: 2,

Warunki klimatyczne dla stacji meteorologicznej: Bielsko-Biała,

instalacja ogrzewania: wodne grzejniki płytowe,

źródło ciepła: kocioł kondensacyjny gazowy z zamkniętą komorą spalania,

instalacja chłodzenia: nie,

instalacja przygotowania CWU: zasobnik c.w.u. o pojemności 300l zasilany z kotła gazowego

| Parametry budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przeznaczenie budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wielorodzinny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Średnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa osłonięcia budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Średnio osłonięty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szczelność budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Średnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektowa temperatura zewnętrzna |  |  |  | θe |  |  | -20 |  |  | °C |  |  |  |
|  | Roczna średnia temperatura zewnętrzna |  |  |  | θm,e |  |  | 7,6 |  |  | °C |  |  |  |
|  | Temperatura wewn. zgodna z normą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymiary charakterystyczne budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szer. budynku |  |  |  | bbud |  |  | 12,50 |  |  |  | m |  |  |
|  | Długość budynku |  |  |  | abud |  |  | 12,0+6,0 |  |  |  | m |  |  |
|  | Powierzchnia podłóg na gruncie |  |  |  | Abud |  |  | 150,00 |  |  |  | m² |  |  |
|  | Powierzchnia użytkowa (ogrzewana) |  |  |  | Af |  |  | 218,05 |  |  |  | m² |  |  |
|  | Liczba kondygnacji |  |  |  | n |  |  | 2 |  |  |  | [-] |  |  |
|  | Kubatura netto |  |  |  | Ve |  |  | 741 |  |  |  | m3 |  |  |
|  | Wskaźnik zawartości budynku |  |  |  | A/Ve |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |
| Dane gruntu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zagłębienie budynku |  |  |  | z |  |  | 0,00 |  |  | m |  |  |  |
|  | Obwód podłogi na gruncie |  |  |  | P |  |  | 49,00 |  |  | m |  |  |  |
|  | Wymiar char. podł. |  |  |  | B' |  |  | 6,44 |  |  | m |  |  |  |
| Wentylacja grawitacyjna, wyciągowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krotność wymiany powietrza (min.) |  |  |  | n50 |  |  | 0,5 |  |  | 1/h |  |  |  |

- Zestawienie wyników dla budynku

Współczynniki przenikania ciepła dla projektowanej przegrody zewnętrznej (dla najmniej korzystnego wariantu przegrody)

Współczynniki przenikania ciepła obliczone na podstawie normy PN-EN-ISO 6946.

Kolejność układu warstw podana od wnętrza budynku.

| ściana zewnętrzna projektowana |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiał |  | Grubość warstwy | Wsp. przewodzenia ciepła |  |
|  |  | di [m] | λi [W/(m·K)] |  |
| Tynk cem-wapienny |  | 0,010 | 0,80 |  |
| Bloczki multipor |  | 0,20 | 0,042 |  |
| Cegła ceramiczna |  | 0,50 | 0,62 |  |
| Tynk wapienno cementowy |  | 0,01 | 0,82 |  |
| Obliczenia przejmowania ciepła |  |  |  |  |
| Grubość warstwy | Wsp. przewodzenia ciepła | Działanie | Opór cieplny |  |
| di [m] | λi [W/(m·K)] | Rλ = Σdi / λi | R [m2K/W] |  |
| 0,01 | 0,80 | 0,01 / 0,80 | R1= | 0,01 |
| 0,20 | 0,042 | 0,20 / 0,042 | R2= | 4,76 |
| 0,50 | 0,62 | 0,50 / 0,62 | R3= | 0,81 |
| 0,01 | 0,82 | 0,01 / 0,82 | R4= | 0,01 |
| Opór przejmowania ciepła poziomy dla ściany zewnętrznej |  |  | Rsi + Rse = | 0,17 |
| Całkowity opór cieplny przegrody |  | ΣR = R1+R2+R3+R4 | 5,76 | m2K/W |
| Obliczenia współczynnika przenikania ciepła |  | U= 1/R | 0,17 | W/m2K |

WARUNEK SPEŁNIONY

Zgodnie z ustawą (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poz. 2285 z 2017r.) obliczeniowy współczynnik przenikania ciepła U dla budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego dla ti>16°C nie większy od  Umax = 0,23 W/m2K.

| Podłoga na gruncie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiał |  | Grubość warstwy | Wsp. przewodzenia ciepła |  |
|  |  | di [m] | λi [W/(m·K)] |  |
| Płytki ceramiczne |  | 0,025 | 1,05 |  |
| Wylewka jastrychowa, zbrojona |  | 0,05 | 1,10 |  |
| Folia PE |  | 0,001 | Nie oblicza się |  |
| Styropian twardy floormate 500 |  | 0,10 | 0,036 |  |
| Płyta fundamentowa żelbetowa |  | 0,40 | 1,70 |  |
| Hydroizolacja |  | 0,01 | Nie oblicza się |  |
| Chudy beton |  | 0,10 | 1,10 |  |
| Podsypka piaskowo-żwirowa |  | 0,30 | 0,95 |  |
| Obliczenia przejmowania ciepła |  |  |  |  |
| Grubość warstwy | Wsp. przewodzenia ciepła | Działanie | Opór cieplny |  |
| di [m] | λi [W/(m·K)] | Rλ = Σdi / λi | R [m2K/W] |  |
| 0,025 | 1,05 | 0,025 / 1,05 | R1= | 0,02 |
| 0,05 | 1,10 | 0,05 / 1,10 | R2= | 0,04 |
| 0,10 | 0,036 | 0,10 / 0,036 | R3= | 2,78 |
| 0,40 | 1,70 | 0,40 / 1,70 | R4= | 0,23 |
| 0,10 | 1,10 | 0,10 / 1,10 | R5= | 0,09 |
| 0,30 | 0,95 | 0,30 / 0,95 | R6= | 0,31 |
| Opór przejmowania ciepła pionowy dla podłogi |  |  | Rsi = | 0,17 |
| Całkowity opór cieplny przegrody |  | ΣR=R1+R2+R3+R4+R5+R6 | 3,64 | m2K/W |
| Obliczenia współczynnika przenikania ciepła |  | U= 1/R | 0,275 | W/m2K |

WARUNEK SPEŁNIONY

Zgodnie z ustawą (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poz. 2285 z 2017r.) obliczeniowy współczynnik przenikania ciepła U dla budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego dla ti>16°C nie większy od  Umax = 0,30 W/m2K.

| Połacie dachowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiał |  | Grubość warstwy | Wsp. przewodzenia ciepła |  |
|  |  | di [m] | λi [W/(m·K)] |  |
| Dachówka ceramiczna |  | 0,02 | nie oblicza się |  |
| Łata i kontrłata |  | 0,06 | nie oblicza się |  |
| Folia o wysokiej paroprzepuszczalności |  | 0,001 | nie oblicza się |  |
| Wełna mineralna pomiędzy krokwiami |  | 0,20 | 0,037 |  |
| Folia paroizolacyjna |  | 0,001 | nie oblicza się |  |
| Ruszt stalowy pod zabudowę GK |  | 0,05 | nie oblicza się |  |
| Płyta GK |  | 0,015 | 0,23 |  |
| Uwaga. Do obliczeń nie uwzględnia się przewodności cieplnej warstw izolacji przeciwwilgociowej oraz elementów szkieletowych i poszycia dachu. |  |  |  |  |
| Obliczenia przejmowania ciepła |  |  |  |  |
| Grubość warstwy | Wsp. przewodzenia ciepła | Działanie | Opór cieplny |  |
| di [m] | λi [W/(m·K)] | Rλ = Σdi / λi | R [m2K/W] |  |
| 0,20 | 0,037 | 0,20 / 0,037 | R1= | 5,40 |
| 0,015 | 0,23 | 0,015 / 0,23 | R2= | 0,07 |
| Opór przejmowania ciepła pionowy dla połaci dachowej |  |  | Rsi + Rse = | 0,14 |
| Całkowity opór cieplny przegrody |  | ΣR = R1 + R2 | 5,61 | m2K/W |
| Obliczenia współczynnika przenikania ciepła |  | U= 1/R | 0,178 | W/m2K |

WARUNEK SPEŁNIONY

Zgodnie z ustawą (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poz. 2285 z 2017r.) obliczeniowy współczynnik przenikania ciepła U dla budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego dla ti>16°C nie większy od  Umax = 0,18 W/m2K.

Współczynniki przenikania ciepła dla okien oraz drzwi zewnętrznych

a) Okna

Okna PCV lub drewniane z przekładką termoizolacyjną z szybami zespolonymi ( przy t>16°C)

Uokna≤ 1,1 W/m2K (Wg. WT U(max) =1,1 W/m2K).

b) Drzwi zewnętrzne wejściowe

Drzwi zewnętrzne wejściowe drewniane, profil ciepły U≤ 1,5 W/m2K (Wg. WT U(max) =1,5 W/m2K).

| Współczynniki strat ciepła |  | W/K |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Współczynnik strat ciepła przez przenikanie: |  |  |  |  |  |  |
|  | do otoczenia przez obudowę budynku | ΣHT,ie |  | 151,90 |  |  |
|  | do gruntu | ΣHT,ig |  | 14,28 |  |  |
| Współczynnik strat ciepła na wentylację |  | ΣHTv |  | 116,68 |  |  |
| Sumaryczny współczynnik strat ciepła |  | ΣH |  | 282,86 |  |  |
| Straty ciepła budynku w poszczególnych miesiącach |  | kWh/m-c |  |  |  |  |

Straty ciepła przez przenikanie

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QTR | 2506,3 | 2402,6 | 1977,0 | 1332,9 | 776,1 | 205,7 | 294,2 | 294,2 | 706,4 | 1259,0 | 2061,2 | 2447,3 |

Straty ciepła przez wentylację

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QVE | 1849,1 | 1772,2 | 1458,6 | 982,7 | 572,9 | 151,0 | 217,2 | 217,2 | 520,9 | 928,6 | 1520,3 | 1805,3 |

| Wewnętrzna pojemność cieplna budynku | J/K |
| --- | --- |

Wewnętrzna pojemność cieplna budynku:   88 273 127 J/K

| Wewn. zyski ciepła i od promieniowania słonecznego w poszczególnych miesiącach | kWh/m-c |  |
| --- | --- | --- |

Wewn. zyski ciepła i od promieniowania słonecznego

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QGN | 1358,4 | 1423,9 | 1935,0 | 2346,5 | 2815,5 | 2856,6 | 2900,8 | 2581,8 | 2158,3 | 1775,5 | 1402,9 | 1367,4 |

| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji | kWh/rok |
| --- | --- |

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji:   QH,nd =12 950  kWh/rok

| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzewania ciepłej wody użytkowej | kWh/rok |
| --- | --- |

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzewania CWU:        QW,nd =4 910 kWh/rok

| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania i wentylacji | kWh/rok |
| --- | --- |

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania i wentylacji:   QK,H =13 921 kWh/rok

| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do podgrzewania CWU | kWh/rok |
| --- | --- |

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do podgrzewania CWU:        QK,W =6 418 kWh/rok

| Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą do ogrzewania, wentylacji i podgrzewania CWU | kWh/rok |
| --- | --- |

Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą do ogrzewania,

wentylacji i podgrzewania CWU:        				          Elpom =489 kWh/rok

| Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową EK | kWh/m2·rok |
| --- | --- |

Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową:   		          EK=80,3 kWh/m2·rok

| Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną EP | kWh/m2·rok |
| --- | --- |

Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną:   		          EP=91,9 kWh/m2·rok

| Wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową EU | kWh/m2·rok |
| --- | --- |

Wskaźnik zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania,

wentylacji i podgrzewania CWU				          EU=68,9 kWh/m2·rok

Uwaga.

Metodyka obliczania rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną dla potrzeb ogrzewania, wentylacji i CWU w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

- Sprawdzenie wskaźnika EPmax

Obliczeniowy wskaźnik EP dla budynku wynosi 91,9 kWh/m2·rok

Maksymalna wartość wskaźnika EPmax wg. WT 2017 nie może przekroczyć 85 kWh/m2·rok

EP = 91,9 kWh/m2·rok > EPmax 85 kWh/m2·rok

Warunek nie spełniono EP> EPmax

Uwaga. Zgodnie z paragrafem 328 ust.1a „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” dla budynków przebudowywanych wymagania minimalne,uznaje się za spełnione jeżeli przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej, tym samym odstępuje się wyznaczenia wskaźnika EP.

- Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i przygotowania CWU:

17 860 kWh/rok

Dostępne nośniki energii: gaz ziemny, energia elektryczna z sieci,

Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych: uzyskano warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz gazowej na warunkach zarządcy sieci.

Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

System konwencjonalny: zaopatrzenie w energię cieplną i c.w.u. z wbudowanego kotła na paliwo gazowe.

Zalety: niskie nakłady inwestycyjne, sprawdzona technologia, niskie ryzyko wahań kosztów pozyskania energii, niezależności od sieci zewnętrznych.

Wady: wyższe koszy użytkowania, emisja CO2.

System alternatywny: pompa ciepła o wymienniku powietrznym.

Zalety: niższe koszty pozyskania energii w temperaturach powyżej -5oC, niezależność od sieci gazowej, brak emisji spalin.

Wady: wysokie koszty inwestycyjne, uzależnienie od sieci energetycznej. Niska efektywność (sprawność wytworzenia ciepła) w temperaturach poniżej -5oC (konieczne dodatkowe źródło ciepła).

Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów:

Koszty jednostkowe poszczególnych paliw:

- średnia cena energii elektrycznej: 0,45 zł/kWh

- średnia cena gazu ziemnego: 2,10 zł/m3

- wartość opałowa gazu ziemnego: 9,7 kWh/m3

Gaz ziemny: kocioł kondensacyjny (sprawność ok.105%)

Energia elektryczna: pompa ciepła powietrzna (COP ok. 3,5 w temp. powyżej 0 oC)

/Uwaga. Ceny energii elektrycznej (koszty ogrzewania), zależą w dużym stopniu od sprzedawcy prądu i wyboru taryfy - różnice mogą wynieść od kilkunastu do ponad 1.000 zł/rok./

Koszt kotła gazowego: 8500zł. Roczny koszt ogrzewania i przygotowania CWU: ok. 7424 zł.

Koszt pompy ciepła: ok.28 000zł. Roczny koszt ogrzewania i CWU: ok. 4680 zł.

Wyniki analizy porównawczej i wybór zaopatrzenia w energię:

Wybrano system konwencjonalny ze względu na niższe nakłady inwestycyjne i rachunek opłacalności (stopa zwrotu) oraz stabilność sprawności w sezonie zimowym w stosunku do systemu alternatywnego (pompy ciepła z wymiennikiem powietrznym).

Opracował:

mgr inż. Michał Baran

Projektował:

mgr inż. arch. Bartłomiej Gowin

nr upr. MPOIA/036/2014